## Kosztorys_slepy
| Kosztorys | Przebudowa istniejącej kotłowni węglowej na gazową wraz z robotami i instalacjami towarzyszącymi: wodociągową, kanalizacyjną, gazową, elektryczną, AKPiA - w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Tadeusza Kościuszki nr 1A w miejscowości Miechów-Charsznica gmina Charsznica - realizowana na działce o nr ew. 694 obręb Miechów-Charsznica jednostka ewidencyjna Charsznica
Nr | Podstawa | Opis | Jed | Ilość | Krotność | Cena jedn. | Wartość
1 | Element | Roboty adaptacyjno-budowlane |  |  |  |  | 0
1.1 | KNNRW 3/408/8 | Wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi, Fi·60·mm | cm | 890 | 1
1.2 | KNNRW 3/408/9 | Wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi, dopłata za każde 10·mm zwiększenia średnicy otworu | cm | 890 | 2
1.3 | KNNRW 3/408/8 | Wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi, Fi·60·mm | cm | 370 | 1
1.4 | KNNRW 3/408/9 | Wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi, dopłata za każde 10·mm zwiększenia średnicy otworu | cm | 140 | 6
1.5 | KNNRW 3/408/9 | Wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi, dopłata za każde 10·mm zwiększenia średnicy otworu | cm | 230 | 11
1.6 | KNNR 3/601/1 | Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, filarach, pilastrach | m2 | 26.91 | 1
1.7 | KNNR 3/601/2 | Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na stropach płaskich, belkach i schodach | m2 | 13.2 | 1
1.8 | KNR 401/329/5 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubość ponad 1/2 cegły | m3 | 0.53 | 1
1.9 | KNR 401/105/6 | Odwiezienie gruzu taczkami na odległość do 10·m | m3 | 1.53 | 1
1.10 | KNR 401/108/9 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km | m3 | 1.53 | 1
1.11 | KNR 401/108/10 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km - wraz z uylizacją odległość ustali oferent | m3 | 1.53 | 5
1.12 | KNNR 2/801/3 | Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów | m2 | 53.82 | 1
1.13 | KNNR 2/801/4 | Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, stropów i podciągów | m2 | 26.4 | 1
1.14 | KNNR 2/101/5 | Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, belki podciągi i wieńce | m2 | 0.63 | 1
1.15 | KNNR 2/104/1 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty gładkie do Fi 8·mm | t | 0.01 | 1
1.16 | KNNR 2/107/6 | Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, belki podciągi i wieńce, beton B-20 | m3 | 0.04 | 1
1.17 | KNNR 7/201/1 | Montaż kształtowników stalowych HEB 140 mm w wczesniej przygotowanych gniazdach | t | 0.7 | 1
1.18 | KNNR 2/106/3 | Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, ściany proste B20 | m3 | 0.06 | 1
1.19 | KNNR 2/101/7 | Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, płyty stropowe i dachowe | m2 | 28.8 | 1
1.20 | KNNR 2/104/4 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane Fi 8·mm | t | 0.52 | 1
1.21 | KNNR 2/107/7 | Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, płyty stropowe B20 | m3 | 2.3 | 1
1.22 | KNR 712/102/3 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje szkieletowe | m2 | 19.2 | 1
1.23 | KNR 712/105/3 | Odtłuszczanie, konstrukcje szkieletowe | m2 | 19.2 | 1
1.24 | KNR 712/204/1 (1) | Malowanie pędzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, konstrukcje pełnościenne, farba ogólnego stosowania | m2 | 19.2 | 1
1.25 | KNR 712/213/3 (1) | Malowanie pędzlem - emalie chlorokauczukowe, konstrukcje szkieletowe, emalia ogólnego stosowania | m2 | 19.2 | 1
1.26 | KNNR 2/101/7 | Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, płyty stropowe i dachowe | m2 | 26.4 | 1
1.27 | KNR 17/2609/1 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych z styropian ekstrudowany EN1606 >0,13 N/mm2 grubości 5cm | m2 | 26.4 | 1
1.28 | KNR 17/2609/6 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach | m2 | 26.4 | 1
1.29 | KNNR 2/1202/2 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, grubości 20·mm | m2 | 26.4 | 1
1.30 | KNNR 2/1202/3 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana grubości o 10·mm | m2 | 26.4 | 2
1.31 | KNNR 2/1203/2 (3) | Posadzki 1- i 2-barwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej metodą regularną, płytki ponad 15x15·cm, 30x30·cm | m2 | 26.4 | 1
1.32 | KNNR 2/1209/5 | Posadzki 1- i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej metodą regularną, cokoliki z kształtek układane na zaprawie klejowej | m | 20.2 | 1
1.33 | KNNR 3/605/4 | Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie | m2 | 78.22 | 1
1.34 | KNNR 2/1104/1 | Ościeżnice stalowe 90x200cm | szt | 1 | 1
1.35 | KNNR 2/1104/4 | Skrzydła drzwiowe stalowe ocieplone | m2 | 1.8 | 1
1.36 | KNRW 401/708/2 (1) | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach na podłożu z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów, tynk cementowo-wapienny, szerokość ościeży do 25·cm | m | 5.2 | 1
1.37 | KNR 17/2609/7 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach | m2 | 1.04 | 1
1.38 | KNR 17/2609/8 | Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | mb | 5.2 | 1
1.39 | KNR 17/927/4 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego Ceresit CT 36 z suchej mieszanki, ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, grubości 3-5·mm, na ościeżach, szerokość do 15·cm | m2 | 0.94 | 1
1.40 | KNNR 7/202/3 | Schody - konstrukcja | t | 0.03 | 1
1.41 | KNNR 7/202/7 | Stopnie typu WEMA z listwą przeciwpoślizgową | t | 0.02 | 1
1.42 | KNRG 215/317/1 | Przegrody ogniowe Geberit, Fi 50 mm | szt | 2 | 1
1.43 | KNRG 215/317/2 | Przegrody ogniowe Geberit, Fi 75 mm | szt | 2 | 1
1.44 | KNRG 215/317/3 | Przegrody ogniowe Geberit, Fi 110 mm | szt | 2 | 1
1.45 | KNR 401/531/2 | Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd., dach kryty papą, dachówką płaską, obróbka z blachy ocynkowanej | m2 | 1.75 | 1
1.46 | KNR 401/308/4 | Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł, powierzchnie do 0,25·m2 | szt | 4 | 1
1.47 | KNR 401/711/4 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cementowa, do 1·m2 (w 1 miejscu) | m2 | 1 | 1
2 | Element | Technologia kotłowni gazowej |  |  |  |  | 0
2.1 | KNNR 4/503/2 | Kocioł wodny kondensacyjny wiszący o mocy 60 kW ze sterownikiem pogodowym i wyposażeniem dodatkowym (czujniki, okablowanie) z palnikiem modulowanym - o parametrach nie gorszych jak w dokumentacji projektowej | szt | 3 | 1
2.2 | KNNR 4/524/2 (1) | Zawory bezpieczeństwa membramowe typu SYR 1915 Dn·20·mm - przez analogie | szt | 3 | 1
2.3 | KNR 707/102/1 | Montaż pompy obiegu kotła np. prod. LFP typu 32 POe 60 C MEGA, zasilanie 1×230 V, regulacja prędkości elektroniczna | kpl | 3 | 1
2.4 | KNR 707/102/1 | Montaż pompy obiegowej instalacji c.o. np. prod. LFP typu 50 POe 120 A/B MEGA, zasilanie 1×230 V, regulacja prędkości elektroniczna | kpl | 1 | 1
2.5 | KNNR 4/511/2 (1) | Naczynia wzbiorcze przeponowe, na ciśnienie robocze 0,3·MPa, do 50·dm3 - Reflex NG50 + złącze SU 3/4" | szt | 6 | 1
2.6 | KNNR 4/519/2 (1) | Zawór zwrotny mosiężny gwintowany typu YORK, Dn 20 mm | szt | 1 | 1
2.7 | KNNR 4/519/5 (2) | Zawór zwrotny mosiężny gwintowany typu YORK, Dn 40 mm | szt | 3 | 1
2.8 | KNNR 4/519/5 (1) | Filtr siatkowy mosiężny gwintowany Dn 40 mm - przez analogie | szt | 3 | 1
2.9 | KNNR 4/526/8 | Osadniki żeliwne kołnierzowe, rury przyłączone DN 80·mm - filtr siatkowy FS-1 | szt | 1 | 1
2.10 | KNNR 4/519/1 (1) | Zawór mosiężny odcinający kulowy Dn 15 mm | szt | 6 | 1
2.11 | KNNR 4/519/2 (1) | Zawór mosiężny odcinający kulowy Dn 20 mm | szt | 5 | 1
2.12 | KNNR 4/519/5 (1) | Zawór mosiężny odcinający kulowy Dn 40 mm | szt | 9 | 1
2.13 | KNNR 4/519/6 (1) | Zawór mosiężny odcinający kulowy Dn 50 mm | szt | 2 | 1
2.14 | KNNR 4/520/8 | Zawory zaporowe kołnierzowe, 1,0·MPa, Dn·80·mm | szt | 3 | 1
2.15 | KNNR 4/519/3 (2) | Zawór do napełniania zładu typ 2128 produkcji SYR Dn 25 mm z manometrem i reduktorem - przez analogie | szt | 1 | 1
2.16 | KNNR 4/519/6 (1) | Zawór regulacyjny Ballorex S Dn 50mm poł. gwintowane z króćcami pomiarowymi | szt | 2 | 1
2.17 | KNNR 4/527/4 | Sprzegło hydrauliczne SP 80/200 ze stali węglowej DN80mm prod. Termen - przez analogie | szt | 1 | 1
2.18 | KNNR 4/527/4 | Filtroodmulnik z wkładem magnetycznym ze stali TerFOM z króćcami kołnierzowymi DN80mm | szt | 1 | 1
2.19 | KNNR 4/144/1 | Montaż i uruchomienie stacji uzdatniania wody - wymieniacz jonowymienny- objętościowy dla Q=0,5 m3/h wraz z pojemnikiem na sól i solą - przez analogie | kpl | 1 | 1
2.20 | KNNR 4/235/3 | Montaż neutralizatora kondensatu dla kotła o mocy min. 180 kW - przez analogie | szt | 1 | 1
2.21 | KNNR 4/514/3 | Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o., Dn·100·mm | m | 4.2 | 1
2.22 | KNNR 4/519/1 (1) | Zawór kulowy spustowy ze złączką do węża Dn15mm | szt | 4 | 1
2.23 | KNNR 4/515/2 | Rurociągi z rur stalowych czarnych, łączonych przez spawanie, Dn·20·mm | m | 4 | 1
2.24 | KNNR 4/515/3 | Rurociągi z rur stalowych czarnych, łączonych przez spawanie, Dn·25·mm | m | 8.7 | 1
2.25 | KNNR 4/516/1 | Montaż rurociągów stalowych, Dn·40·mm, grubość ścianki 3.2·mm | m | 6.9 | 1
2.26 | KNNR 4/516/2 | Montaż rurociągów stalowych, Dn·50·mm, grubość ścianki 3.6·mm | m | 154.1 | 1
2.27 | KNNR 4/516/4 | Montaż rurociągów stalowych, Dn·80·mm, grubość ścianki 4.5·mm | m | 23.7 | 1
2.28 | KNNR 4/517/1 | Montaż kształtek stalowych, Dn·40·mm, grubość ścianki 3.2·mm | szt | 6 | 1
2.29 | KNNR 4/517/2 | Montaż kształtek stalowych, Dn·50·mm, grubość ścianki 3.6·mm | szt | 36 | 1
2.30 | KNNR 4/517/4 | Montaż kształtek stalowych, Dn·80·mm, grubość ścianki 4.5·mm | szt | 17 | 1
2.31 | KNNR 4/518/1 | Spawanie ręczne rurociągów i kształtek, gazowe, Dn·40·mm, grubość ścianki 3.2·mm | złącze | 12 | 1
2.32 | KNNR 4/518/2 | Spawanie ręczne rurociągów i kształtek, gazowe, Dn·50·mm, grubość ścianki 3.6·mm | złącze | 84 | 1
2.33 | KNNR 4/518/4 | Spawanie ręczne rurociągów i kształtek, łukowe, Dn·80·mm, grubość ścianki 4.5·mm | złącze | 38 | 1
2.34 | KNR 709/2201/2 (3) | Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nominalne do 1,6·MPa·(16kG/cm2), Dn 50·mm, śruby M16x80·mm | styk | 1 | 1
2.35 | KNR 709/2201/3 (1) | Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nominalne do 1,6·MPa·(16kG/cm2), Dn 80·mm, śruby M16x80·mm | styk | 3 | 1
2.36 | KNNR 2/1301/5 | Wyroby stalowe różne - wsporniki | kg | 20 | 1
2.37 | KNR 402/505/1 | Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych, Fi·15-20·mm - wpalenie muf stalowych czarnych Dn 15 mm dla termometrów, odpowietrzników, spustów, manometrów i czujników | szt | 13 | 1
2.38 | KNNR 4/531/1 | Termometr montowany w gotowej tulei | szt | 4 | 1
2.39 | KNNR 4/531/2 | Manometr M100 zakres 0-0,4 MPa montowany w gotowej tulei | szt | 1 | 1
2.40 | KNNR 4/430/2 | Dwuzłączki, Dn·20·mm | szt | 1 | 1
2.41 | KNNR 4/430/4 | Dwuzłączki, Dn·32·mm | szt | 6 | 1
2.42 | KNNR 4/430/6 | Dwuzłączki, Dn·50·mm | szt | 4 | 1
2.43 | KNNR 4/412/6 | Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi·15·mm | szt | 8 | 1
2.44 | KNR 712/101/4 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, rurociągi, Fi·do 57·mm | m2 | 2.36 | 1
2.45 | KNR 712/101/5 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, rurociągi, Fi·58-219·mm | m2 | 37.18 | 1
2.46 | KNR 712/105/4 | Odtłuszczanie, rurociągi | m2 | 39.54 | 1
2.47 | KNR 712/207/4 (1) | Malowanie pędzlem - farby do gruntowania termoodporne, rurociągi, Fi·do 57·mm, farba poliwinylowa | m2 | 2.36 | 1
2.48 | KNR 712/207/5 (1) | Malowanie pędzlem - farby do gruntowania termoodporne, rurociągi, Fi·58-219·mm, farba poliwinylowa | m2 | 37.18 | 1
2.49 | KNR 712/215/4 (1) | Malowanie pędzlem - emalie termoodporne, rurociągi, Fi·do 57·mm, emalia poliwinylowa termoodporna aluminiowa | m2 | 2.36 | 1
2.50 | KNR 712/215/5 (1) | Malowanie pędzlem - emalie termoodporne, rurociągi, Fi·58-219·mm, emalia poliwinylowa termoodporna aluminiowa | m2 | 37.18 | 1
2.51 | KNR 34/103/16 | Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex PUR z płaszczu z folii PCW, izolacja 30·mm (S), rurociąg Fi 28-48·mm Dn20 | m | 4 | 1
2.52 | KNR 34/103/16 | Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex PUR z płaszczu z folii PCW, izolacja 30·mm (S), rurociąg Fi 28-48·mm Dn25 | m | 8.7 | 1
2.53 | KNR 34/103/17 | Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex PUR z płaszczu z folii PCW, izolacja 30·mm (S), rurociąg Fi 54-70·mm Dn40 | m | 6.9 | 1
2.54 | KNR 34/103/17 | Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex PUR z płaszczu z folii PCW, izolacja 30·mm (S), rurociąg Fi 54-70·mm Dn50 | m | 154.1 | 1
2.55 | KNR 34/103/18 | Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex PUR z płaszczu z folii PCW, izolacja 40·mm (S), rurociąg Fi 76-114·mm Dn80 | m | 23.7 | 1
2.56 | KNR 34/103/18 | Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex PUR z płaszczu z folii PCW, izolacja 40·mm (S), rurociąg Fi 76-114·mm Dn100 | m | 4.4 | 1
2.57 | KNR 34/402/1 (1) | Izolacja matami (płytami) Thermasheet powierzchni ścian bocznych zbiorników okrągłych i powierzchni płaskich, izolacja 30·mm, zbiornik Fi 406-559·mm, Thermasheet FR | m2 | 2.16 | 1
2.58 | KNR 34/404/19 (1) | Izolacje matami (płytami) Thermasheet dennic płaskich i wypukłych, izolacja 30·mm, zbiornik Fi 406-559·mm, Thermasheet FR | m2 | 0.39 | 1
2.59 | KNR 217/138/1 (1) | Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 800·mm, typ A | szt | 1 | 1
2.60 | KNR 217/147/1 (1) | Czerpnie lub wyrzutnie ścienne kołowe, o średnicy do 315·mm, czerpnie typ B | szt | 5 | 1
2.61 | KNR 217/113/2 (1) | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 35%, Fi do 200·mm, ocynkowane | m2 | 0.56 | 1
2.62 | KNR 217/150/2 | Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ·B/I, w układach bezkanałowych, o średnicach wylotów do 250·mm | szt | 1 | 1
2.63 | KNR 217/152/2 (1) | Wywietrzaki dachowe, o średnicy do 200·mm, cylindryczne | szt | 1 | 1
2.64 | KNR 217/122/2 | Montaż czopucha i przewodu jednościennego Dn100mm (3 kpl x L= 0,5m) oraz kolektora przyłączeniowego biflux 2 x Dn100mm dla kotła gazowego kondensacyjnego - 3 szt, Redukcja dla przewodu powietrzno-spalinowego Fi 150/100mm x Fi 125/80mm - 3 szt, kolano 87 stopni - 6 szt | m2 | 9.59 | 1
2.65 | KNR 217/122/2 | Montaż przewodu systemu spalinownego ze stali nierdzewnej Dn100mm (dwuścienny) Lcał = 3 x 2,0 metra | m2 | 3.01 | 1
2.66 | KNNR 4/128/2 | Płukanie instalacji technologicznej w kotłowni - przez analogie | m | 201.6 | 1
2.67 | KNNR 4/528/2 | Próby szczelności węzłów cieplnych wymiennikowych, ogólna powierzchnia ogrzewalna do 15·m2 | węzeł | 1 | 1
2.68 | KNNR 4/529/2 | Uruchomienie węzłów cieplnych i kotłowni c.o., kotłownia, 2 osoby obsługi | kotłown | 1 | 1
2.69 |  | Przeszkolenie personelu obsługi kotłowni, montaż i sporządzenie instrukcji obsługi kotłowni, oznakowanie i wyposażenie kotłowni, protokół kominiarski, wyposażenie w sprzęt p.poż. dokum.odbiorowa- kalkulacja indywidualna | kpl | 1 | 1
3 | Element | Instalacja elektryczna i AKPiA |  |  |  |  | 0
3.1 |  | Instalacja elektryczna - AKPiA w kotłowni oraz dla urządzeń i sterownia automatyką i instalacji gazowej, wraz z pomiarami i protokołami, demontaż istniejącej - kalkulacja indywid. zgodnie z wytycznymi projekt. | kpl | 1 | 1
4 | Element | Instalacja wod-kan w pomieszczeniu kotłowni |  |  |  |  | 0
4.1 | KNR 402/202/9 | Wstawienie trójnika żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego, Fi·150·mm | szt | 1 | 1
4.2 | KNNR 4/211/1 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·32·mm - p. analogie | szt | 6 | 1
4.3 | KNNR 4/211/1 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·50·mm | szt | 2 | 1
4.4 | KNNR 4/211/3 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·110·mm | szt | 3 | 1
4.5 | KNNR 4/218/1 | Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi·110·mm - p.analogie | szt | 2 | 1
4.6 | KNNR 4/208/3 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi·110·mm | m | 11.3 | 1
4.7 | KNNR 4/208/1 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi·50·mm | m | 3 | 1
4.8 | KNNR 4/208/1 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi·32·mm | m | 4.7 | 1
4.9 | KNNR 4/229/4 (2) | Zlewozmywak na ścianie, z blachy nierdzewnej jednokomorowy | szt | 1 | 1
4.10 | KNR 402/210/4 | Wymiana odcinka rury z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi, Fi·110·mm | miejsce | 1 | 1
4.11 | KNNR 4/108/1 | Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach i węzłach cieplnych, Dn·15·mm | m | 0.5 | 1
4.12 | KNNR 4/108/2 | Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach i węzłach cieplnych, Dn·20·mm | m | 19.2 | 1
4.13 | KNNR 4/115/1 | Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Dn·15·mm | szt | 1 | 1
4.14 | KNNR 4/115/2 | Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Dn·20·mm | szt | 3 | 1
4.15 | KNNR 4/531/2 | Manometr M100 zakres 0-0,6 MPa montowany w gotowej tulei | szt | 1 | 1
4.16 | KNNR 4/128/2 | Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych | m | 19.7 | 1
4.17 | KNNR 4/126/4 (1) | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych, w budynkach niemieszkalnych, rurociąg Fi·do 65·mm | m | 19.7 | 1
4.18 | KNR 34/101/4 | Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 9·mm (E), rurociąg Fi 28-48·mm | m | 19 | 1
4.19 | KNNR 4/135/1 | Zawór czerpalny Dn·15·mm | szt | 1 | 1
4.20 | KNNR 4/430/2 | Dwuzłączki, Dn·20·mm - ocynk | szt | 1 | 1
4.21 | KNR 402/111/2 (1) | Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego, Fi·25·mm | szt | 1 | 1
4.22 | KNNR 4/130/3 (2) | Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn·25·mm | szt | 1 | 1
4.23 | KNNR 4/130/2 (1) | Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn·20·mm | szt | 2 | 1
4.24 | KNNR 4/130/2 (3) | Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn·20·mm - antyskażeniowy typu EA | szt | 1 | 1
5 | Element | Instalacja gazowa kotłowni |  |  |  |  | 0
5.1 | KNNR 4/304/4 | Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn·32·mm | m | 7.4 | 1
5.2 | KNNR 4/304/6 | Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn·50·mm | m | 5.9 | 1
5.3 | KNNR 4/430/4 | Dwuzłączki, Dn·32·mm | szt | 3 | 1
5.4 | KNNR 4/430/6 | Dwuzłączki, Dn·50·mm | szt | 1 | 1
5.5 | KNNR 4/519/4 (1) | Filtr siatkowy mosiężny gwintowany Dn 32 mm - przez analogie | szt | 3 | 1
5.6 | KNNR 4/312/4 (2) | Kurki gazowe przelotowe, o połączeniach gwintowanych, DN32·mm | szt | 3 | 1
5.7 | KNNR 4/312/5 (2) | Kurki gazowe przelotowe, o połączeniach gwintowanych, DN40·mm | szt | 1 | 1
5.8 | KNNR 4/312/6 (2) | Kurki gazowe przelotowe, o połączeniach gwintowanych, DN50·mm | szt | 1 | 1
5.9 | KNNR 4/312/6 (1) | Kurki gazowe przelotowe, o połączeniach gwintowanych, DN50·mm zawór elektromagnetyczny ZB | szt | 1 | 1
5.10 | KNNR 4/313/6 | Monoblok izolacyjny Dn50mm - przez analogie | szt | 1 | 1
5.11 | KNNR 4/308/4 | Podejścia obustronne do gazomierzy, na ścianach - nakłady dodatkowe, Fi·40·mm | kpl | 1 | 1
5.12 | KNR 219/216/2 | Przejścia gazociągu przez przeszkody budowlane - ściany murowane, grubości 1 cegły, dla przyłączy gazowych do Dn 65·mm, tuleja Dn 80·mm | szt | 1 | 1
5.13 | KNNR 4/307/4 (1) | Próba instalacji gazowej na ciśnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach niemieszkalnych, do 100·m, Fi do 65·mm | próba | 1 | 1
5.14 | KNR 712/101/4 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, rurociągi, Fi·do 57·mm | m2 | 2.09 | 1
5.15 | KNR 712/105/4 | Odtłuszczanie, rurociągi | m2 | 2.09 | 1
5.16 | KNR 712/201/4 (1) | Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociągi, Fi·do 57·mm, farba olejna | m2 | 2.09 | 1
5.17 | KNR 712/209/4 (1) | Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie olejne, rurociągi, Fi·do 57·mm, farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania | m2 | 2.09 | 1
5.18 | KNR 708/401/1 | Układ zdalnego przeniesienia wskazań - elektryczny - montaż centralki gazowej-modułu strującego (1 szt.) oraz detektora DEX1 - 1 szt | układ | 1 | 1
5.19 | KNR 708/402/5 | Układ sygnalizacji od kontaktów przyrządów pomiarowych - sygnalizator optyczno akustyczny | układ | 1 | 1
5.20 | KNNRW 3/408/8 | Wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi, Fi·60·mm | cm | 30 | 1
5.21 | KNNRW 3/408/9 | Wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi, dopłata za każde 10·mm zwiększenia średnicy otworu | cm | 30 | 4
5.22 | KNNR 4/142/1 | Montaż pleców szafki gazowej naściennej wentylowanej o wymiarach 110x80x35cm - przez analogie | kpl | 1 | 1
6 | Element | Roboty demontażowe istniejących instalacji |  |  |  |  | 0
6.1 |  | Koszty opróżnienia instalacji z wody | kpl | 1 | 1
6.2 | KNNR 8/502/1 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi·15-20·mm | m | 8 | 1
6.3 | KNNR 8/502/3 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi·40-50·mm | m | 24 | 1
6.4 | KNNR 8/502/4 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi·65·mm | m | 30 | 1
6.5 | KNNR 8/502/5 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi·80·mm | m | 24 | 1
6.6 | KNNR 8/502/6 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi·100·mm | m | 16 | 1
6.7 | KNNR 8/502/8 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi·150·mm | m | 20 | 1
6.8 | KNNR 8/412/1 | Demontaż zaworu, przelotowy, Fi·15-20·mm | szt | 4 | 1
6.9 | KNNR 8/412/3 | Demontaż zaworu, przelotowy, Fi·40-50·mm | szt | 2 | 1
6.10 | KNNR 8/412/4 | Demontaż zaworu, przelotowy, Fi·65·mm | szt | 2 | 1
6.11 | KNNR 8/513/4 | Demontaż zaworu kołnierzowego, Fi·65-80·mm | szt | 10 | 1
6.12 | KNNR 8/513/5 | Demontaż zaworu kołnierzowego, Fi·100-125·mm | szt | 4 | 1
6.13 | KNNR 8/513/6 | Demontaż zaworu kołnierzowego, Fi·150·mm | szt | 2 | 1
6.14 | KNNR 8/515/4 | Demontaż odmulacza z rur stalowych, Fi·150·mm | szt | 1 | 1
6.15 | KNNR 8/516/4 | Demontaż osadnika żeliwnego kołnierzowego, Fi·65-80·mm | szt | 2 | 1
6.16 | KNNR 8/516/6 | Demontaż osadnika żeliwnego kołnierzowego, Fi·150·mm | szt | 1 | 1
6.17 | KNNR 8/530/2 | Demontaż osprzętu kotła, termometr / manometr | szt | 8 | 1
6.18 | KNNR 8/503/7 | Demontaż zbiornika kondensatu i pomp, pompa odśrodkowa z silnikiem do 100·kg | szt | 4 | 1
6.19 | KNR 1322/104/2 | Demontaż stalowej konstrukcji kratowej komina wywiewnego chłodni o wydłużonych masztach bez odzysku materiałów | t | 5.8 | 1
6.20 | KNR 402/9901/2 | (Zeszyt 2/98) Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym, obwód do 2200·mm | m | 8 | 1
6.21 | KNNR 9/201/7 | Tablice rozdzielcze i obudowy, demontaż obudowy, powierzchnia do 0,5·m2 | szt | 1 | 1
6.22 |  | Koszty demontażu izolacji, stacji uzdatniania, pozostałej armatury, ciepłomierza, zaślepienia nieczynnych instalacji, odkopania przyłącza cieplnego i zaślepienie - kalkulacja indywidualna | kpl | 1 | 1
6.23 |  | Koszty wyniesienia zdemontowanych elementów przed budynek i zabezpieczenia | kpl | 1 | 1
6.24 |  | Koszty demontażu i utylizacji izolacji - kalkulacja indywidualna | kpl | 1 | 1